## SDVC341寄存器地址表
SDVC341系列RS485寄存器和线圈地址表1.03
| 线圈名称 | 符号 | 线圈地址 | 取值范围 RTU ASCII | 含义 | 正确返回值 | 错误返回值
线圈 | 故障状态 |  | 0x0000 | 00 30 30 01 30 31 | 无故障 有故障 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示无故障，51 88 为CRC校验 | 01 81 02 C1 91 其中01 表示从机地址，81表示发送的数据超过了范围， 02表示字节数，C1 91表示CRC校验位。
| 短路状态 |  | 0x0001 |  | 无短路 有短路 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示无短路，51 88 为CRC校验
| 过流状态 |  | 0x0002 |  | 无过流 过流 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示无过流，51 88 为CRC校验
| 过热状态 |  | 0x0003 |  | 无过热 过热 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示无过热，51 88 为CRC校验
| 过冷状态 |  | 0x0004 |  | 无过冷 过冷 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示无过冷，51 88 为CRC校验
| 通讯状态 |  | 0x0005 |  | 通讯正常 通讯异常 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示无过压，51 88 为CRC校验
| 18b20状态 |  | 0x0006 |  | 18b20正常 18b20异常 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示无欠压，51 88 为CRC校验
| 过压状态 |  | 0x0007 |  | 无过压 过压 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示通讯正常，51 88 为CRC校验
| 欠压状态 |  | 0x0008 |  | 无欠压 欠压 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示18b20正常，51 88 为CRC校验
| 负载连接状态 |  | 0x0009 |  | 负载连接正常 负载连接异常 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示D口无过流，51 88 为CRC校验
| 种子发送状态 |  | 0x000A |  | 种子发送状态正常 种子错误 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示负载连接正常，51 88 为CRC校验
| 离开boot执行状态 |  | 0x000B |  | 离开boot正常 离开boot异常 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示24V电源正常，51 88 为CRC校验
| 多主错误 |  | 0x000C |  | 无多主错误 多主错误 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示5V电源正常，51 88 为CRC校验
| can错误 |  | 0x000D |  | Can正常 Can错误 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示主输出RS正常，51 88 为CRC校验
| 同步设备不在线 |  | 0x000E |  | 同步通信正常 同步设备不在线 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示控制输出RS正常，51 88 为CRC校验
| 输出饱和状态 |  | 0x0010 |  | 输出正常 输出饱和 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示同步通信，51 88 为CRC校验
| 计数减速状态 |  | 0x0011 |  | 计数未减速 计数减速 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示同步通信，51 88 为CRC校验
| 计数结束状态 |  | 0x0012 |  | 计数未结束 计数结束 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示同步通信，51 88 为CRC校验
| 频率过低 |  | 0x0013 |  | 频率正常 频率过低 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示同步通信，51 88 为CRC校验
| 频率过高 |  | 0x0014 |  | 频率正常 频率过高 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示同步通信，51 88 为CRC校验
| 缺料报警 |  | 0x0015 |  | 控制器正常 控制器缺料 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示同步通信，51 88 为CRC校验
| D口过流 |  | 0x0016 |  | D口无过流 D口过流 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示同步通信，51 88 为CRC校验
| 遥控欠压 |  | 0x0017 |  | 遥控 端口电压正常 遥控端口欠压 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示跟踪频率正常，51 88 为CRC校验
| 主RS错误 |  | 0x0018 |  | 主输出RS正常 主输出RS同时有效 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示保存成功，51 88 为CRC校验
| 24V错误 |  | 0x0019 |  | 24V电源正常 24V电源异常 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示加速度传感器正常，51 88 为CRC校验
| 5V错误 |  | 0x001A |  | 5V电源正常 5V电源异常 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示机器正常，51 88 为CRC校验
| 控RS错误 |  | 0x001B |  | 控制输出RS正常 控制输出RS同时有效 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示种子发送正常，51 88 为CRC校验
| 传感器过载 |  | 0x001C |  | 加速度传感器正常 加速度传感器过载 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示下位机程序正常，51 88 为CRC校验
| 传感器故障 |  | 0x001D |  | 加速度传感器正常 加速度传感器异常 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示离开boot正常，51 88 为CRC校验
| 保存错误 |  | 0x001E |  | 保存成功 保存失败 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示输出正常，51 88 为CRC校验
| 保存参数 |  | 0x001F |  | 保存参数成功 保存参数未成功 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示及速度传感器正常，51 88 为CRC校验
| 群号不一致状态 |  | 0x0020 |  | 群号一致 群号不一致 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示计数未结束，51 88 为CRC校验
| 设备离线标志 |  | 0x0021 |  | 设备连接正常 设备离线 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示保存成功，51 88 为CRC校验
| 程序升级 |  | 0x0023 |  | 下位机程序正常 下位机程序在升级 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示运行，51 88 为CRC校验
| 运行 |  | 0x0024 |  | 运行 停止 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示料满停机未关闭主输出，51 88 为CRC校验
| 信号停止 |  | 0x0025 |  | 料满停机未关闭输出 料满停机关闭输出 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示同步通信，51 88 为CRC校验
| 远程控制信号停止 |  | 0x0026 |  | 远程控制信号未关闭输出 远程控制信号关闭输出 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示远程信号未关闭输出，51 88 为CRC校验
| 手动停止状态 |  | 0x0027 |  | 手动未关闭输出 手动关闭输出 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示手动未关闭输出，51 88 为CRC校验
| 故障停止状态 |  | 0x0028 |  | 主输出未被故障停止 故障停止主输出 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示主输出未被故障停止，51 88 为CRC校验
| 锁定状态 |  | 0x0029 |  | 未锁定 锁定 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示控制器未锁定，51 88 为CRC校验
| 总线信号 |  | 0x002A |  | 总线运行 总线停止 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示群号一致，51 88 为CRC校验
| 按键停止 |  | 0x002B |  | 按键运行 按键停止 | 读线圈：01 01 01 00 51 88，其中01表示从机地址，01表示读线圈命令，01表示字节数，00表示同步通信，51 88 为CRC校验
| 寄存器名 | 符号 | 寄存器地址 | 取值范围 RTU ASCII | 含义
输入寄存器 | 主输出电压 |  | 0x0000 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~260V | 01 04 02 00 22 39 29 其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 22表示主输出电压为34V，39 29表示CRC校验位 | 01 84 02 C2 C1 其中01 表示从机地址，81表示发送的数据超过了范围， 02表示字节数，C2 C1表示CRC校验位。
| 主输出频率 |  | 0x0001 | 00 32~27 0F 30 30 33 32~32 37 30 46 | 5.0~999.9Hz | 01 04 02 00 40 B8 C0其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 05表示主输出频率为6.4Hz，B8 C0表示CRC校验位。
| 主输出送料速度 |  | 0x0002 | 00 00~0F A0 30 30 30 30~30 46 41 30 | 0~4000 | 01 04 02 00 13 F8 FD其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 13表示送料速度为19，F8 FD表示CRC校验位。
| 测量电压 |  | 0x0003 | 00 00~0A 28 30 30 30 30~30 41 32 38 | 0~260.0V | 01 04 02 00 21 79 28其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 21表示测量电压为33V，79 28表示CRC校验位。
| 有效电流 |  | 0x0004 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9.999A | 01 04 02 00 21 79 28其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 21表示测量电压为33V，79 28表示CRC校验位。
| 最大电流 |  | 0x0005 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9.999A | 01 04 02 00 04 B8 F3 其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 04表示测量电流为0.4A，B8 F3表示CRC校验位。
| 有功功率 |  | 0x0006 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999W | 01 04 02 00 09 79 36 其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 09表示有功功率为9W，79 36表示CRC校验位。
| 无功功率 |  | 0x0007 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999W | 01 04 02 00 0A 39 37 其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 0A表示无功功率为10W，39 37表示CRC校验位。
| 温度 |  | 0x0008 | 00 00~03 52 30 30 30 30~30 33 35 32 | 0~85.0℃ | 01 04 02 00 16 38 FE其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 16表示测量电压为22℃，38 FE表示CRC校验位。
| 电感量 |  | 0x0009 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9.999H | 01 04 02 00 06 39 32 其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 06表示电感量为0.006H，39 32表示CRC校验位。
| 电阻值 |  | 0x000A | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999Ω | 01 04 02 00 0B F8 F7其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 0B表示电阻值为12Ω，F8 F7表示CRC校验位。
| 同步频率 |  | 0x000B | 00 32~27 0F 30 30 33 32~32 37 30 46 | 5.0~999.9Hz | 01 04 02 01 2C B9 7D 其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，01 2C表示同步频率为30Hz，B9 7D表示CRC校验位。
| 同步频率范围 |  | 0x000C | 00 32~27 0F 30 30 33 32~32 37 30 46 | 5.0~999.9Hz | 01 04 02 27 0F E2 C4其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，27 0F表示同步频率范围为999.9Hz，E2 C4表示CRC校验位。
| 当前计数值 |  | 0x000D | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 01 78 F0 其中01表示从机地址，04表示读输入寄存器，02表示字节数，00 01表示当前计数值为1，79 28表示CRC校验位。
| 直流电流 |  | 0x000E | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9.999A | 01 04 02 00 03 F9 31其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 03表示直流电流为0.3A，F9 31表示CRC校验位。
| C口状态 |  | 0x000F | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0~1 | 01 04 02 00 00 B9 30其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示C口未触发，B9 30表示CRC校验位。
| E口状态 |  | 0x0010 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0~1 | 01 04 02 00 00 B9 30其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 21表示E口未触发，B9 30表示CRC校验位。
| D口状态 |  | 0x0011 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0~1 | 01 04 02 00 00 B9 30其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示D口未触发，B9 30表示CRC校验位。
| Ｎ２口状态 |  | 0x0012 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0~1 | 01 04 02 00 00 B9 30其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示N2口未触发，B9 30表示CRC校验位。
| Ｎ３口状态 |  | 0x0013 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0~1 | 01 04 02 00 00 B9 30其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示N3口未触发，B9 30表示CRC校验位。
| 主输出状态 |  | 0x0014 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0~1 | 01 04 02 00 00 B9 30其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示主输出未启动，B9 30表示CRC校验位。
| C口电压 |  | 0x0015 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~26.0V | 01 04 02 00 1B F9 3B 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1B表示C口电压为2.7V，F9 3B表示CRC校验位。
| E口电压 |  | 0x0016 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~26.0V | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示E口电压为2.9V，79 39表示CRC校验位。
| D口电压 |  | 0x0017 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~26.0V | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示D口电压为2.9V，79 39表示CRC校验位。
| N2口电压 |  | 0x0018 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~26.0V | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示N2口电压为2.9V，79 39表示CRC校验位。
| N3口状态 |  | 0x0019 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~26.0V | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示N3口电压为2.9V，79 39表示CRC校验位。
| 遥控输入电压 |  | 0x001A | 00 00~00 64 30 30 30 30~30 30 36 34 | 0~10.0V | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示遥控输入电压为2.9V，79 39表示CRC校验位。
| 24V电源电压 |  | 0x001B | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~26.0V | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示24V电源电压为2.9V，79 39表示CRC校验位。
| 5V电源电压 |  | 0x001C | 00 00~00 3C 30 30 30 30~30 30 33 43 | 0~6.0V | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示5V电源电压为2.9V，79 39表示CRC校验位。
| 母线电压 |  | 0x001D | 00 00~0E D8 30 30 30 30~30 45 44 38 | 0~380.0V | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示母线电压为2.9V，79 39表示CRC校验位。
| 输入有效值 |  | 0x001E | 00 00~0E D8 30 30 30 30~30 45 44 38 | 0~380.0V | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示输入有效值为2.9V，79 39表示CRC校验位。
| 相位差 |  | 0x001F | FF 4C~FF FF 46 46 34 43~46 46 46 46 00 00~00 B4 30 30 30 30~30 30 42 34 | ‘-180~180° | 01 04 02 00 5A 39 0B 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 5A表示相位差为90°，39 0B表示CRC校验位。
| 传感器是否过载 |  | 0x0020 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0~1 | 01 04 02 00 00 B9 30 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示传感器未过载，B9 30表示CRC校验位。
| 传感器是否有效 |  | 0x0021 | 00 00~00 02 30 30 30 30~30 30 30 32 | 0~2 | 01 04 02 00 00 B9 30 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示传感器有效，B9 30表示CRC校验位。
| 机器总数 |  | 0x0022 | 00 00~00 02 30 30 30 30~30 30 30 37 | 0~7 | 01 04 02 00 00 B9 30 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示传感器有效，B9 30表示CRC校验位。
| 联网机器总数 |  | 0x0023 | 00 00~00 02 30 30 30 30~30 30 30 37 | 0~7 | 01 04 02 00 00 B9 30 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示传感器有效，B9 30表示CRC校验位。
| 缺料报警 |  | 0x0024 | 00 00~0B B8 30 30 30 30~30 42 42 38 | 0~3000 | 01 04 02 00 00 B9 30 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 00表示传感器有效，B9 30表示CRC校验位。
| 控制板版本号 |  | 0x0025 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示控制板版本号为29，79 39表示CRC校验位。
| 功率板版本号 |  | 0x0026 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示功率板版本号为29，79 39表示CRC校验位。
| 当前工作时间小时 |  | 0x0027 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示当前工作时间为29小时，79 39表示CRC校验位。
| 当前工作时间分 |  | 0x0028 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示工作时间为29分钟，79 39表示CRC校验位。
| 当前工作时间秒 |  | 0x0029 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示工作时间为29秒，79 39表示CRC校验位。
| 传感器X轴位移 |  | 0x002A | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示工作时间为29秒，79 39表示CRC校验位。
| 传感器Y轴位移 |  | 0x002B | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示工作时间为29秒，79 39表示CRC校验位。
| 传感器Z轴位移 |  | 0x002C | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示工作时间为29秒，79 39表示CRC校验位。
| 传感器和位移 |  | 0x002D | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示工作时间为29秒，79 39表示CRC校验位。
| 电压THD |  | 0x002F | 00 00~03 E8 30 30 30 30~30 33 45 38 | 0~1000 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示工作时间为29秒，79 39表示CRC校验位。
| 电流THD |  | 0x0030 | 00 00~03 E8 30 30 30 30~30 33 45 38 | 0~1000 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示工作时间为29秒，79 39表示CRC校验位。
| 输出平均值 |  | 0x0031 | 00 00~0E D8 30 30 30 30~30 45 44 38 | 0~3800 | 01 04 02 00 1D 79 39 其中01表示从机地址，04表示读输 入寄存器，02表示字节数，00 1D表示工作时间为29秒，79 39表示CRC校验位。
保持寄存器 | 送料速度 |  | 0x0000 | 00 00~0C 80 30 30 30 30~30 43 38 30 | 0~3200 | 自身发送的数据帧 | 01 86 02 C3 A1 其中01 表示从机地址，86表示发送的数据超过了范围， 02表示字节数，C3 A1表示CRC校验位。
| 输出电压 |  | 0x0001 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~260V
| 输出频率 |  | 0x0002 | 00 05~27 0F 30 30 30 35~32 37 30 46 | 5~9999Hz
| 缓启动时间 |  | 0x0003 | 00 00~03 E7 30 30 30 30~30 33 45 37 | 0~999s
| 缓关闭时间 |  | 0x0004 | FF FF~03 E7 30 30 30 30~30 33 45 37 | 缓关闭：0~999s 刹车周数：-1~0
| 最大输出电压 |  | 0x0005 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~260V
| 最大输出电流 |  | 0x0006 | 00 00~00 23 30 30 30 30~30 30 32 33 | 0~3.5A
| 负载检测 |  | 0x0007 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：未开启负载检测 1： 开启负载检测
| 报警电压 |  | 0x0008 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~260V
| 报警频率 |  | 0x0009 | 00 32~27 0F 30 30 33 32~32 37 30 46 | 5.0~999.9Hz
| 停机报警音乐 |  | 0x000A | 00 00~00 03 30 30 30 30~30 30 30 33 | 0：不开启停机报警音乐 1：Sound1 2：Sound2 3：Sound3
| 背光亮度 |  | 0x000B | 00 00~00 64 30 30 30 30~30 30 36 34 | 0~100%
| 背光熄灭时间 |  | 0x000C | 00 00~00 1E 30 30 30 30~30 30 31 45 | 0~30s
| 语言 |  | 0x000D | 00 00~00 02 30 30 30 30~30 30 30 32 | 0：中文 1：英文 2：德文
| 主输出逻辑关系 |  | 0x000E | 00 00~00 03 30 30 30 30~30 30 30 33 | 0：与and 1：或or 2：异或Xor 3：RS
| 主输出逻辑源1 |  | 0x000F | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15 | 0:0 1:1 2：速度A口 3：速度B口 4：料满停机C 5：料满停机E 6：计满信号 7：计减信号 8：总线信号 9：控制输出D口信号 10：警告与故障 11：主输出状态 12：-速度A口 13：-速度B口 14：-料满停机C 15：-料满停机E 16：-计满信号 17：-计减信号 18：-总线信号 19：-控制输出D口信号 20：-警告与故障 21：-主输出状态
| 主输出逻辑源2 |  | 0x0010 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 主输出开延时 |  | 0x0011 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| 主输出关延时 |  | 0x0012 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| 主输出逻辑方向 |  | 0x0013 | 00 00~00 03 30 30 30 30~30 30 30 33 | 0：同相 1：反相 2：常通 3：常闭
| 主输出关闭模式 |  | 0x0014 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：延时模式 1：保持模式
| 开机状态 |  | 0x0017 | 00 00~00 02 30 30 30 30~30 30 30 32 | 0:开机运行 1：开机停止 2：开机保持
| 遥控源 |  | 0x0018 | 00 00~00 05 30 30 30 30~30 30 30 35 | 0：面板 1:0~20毫安直流输入 2:1~5V直流输入 3:0~5V直流输入 4:0~10V直流输入 5：电位器输入
| 遥控系数 |  | 0x0019 | 00 05~00 14 30 30 30 35~30 30 31 34 | 0.5~2.0
| 中心频率 |  | 0x001A | 00 32~27 0F 30 30 33 32~32 37 30 46 | 5.0~999.9Hz
| 频率调整偏移量 |  | 0x001B | 00 00~07 08 30 30 30 30~30 37 30 38 | 0~1800
| 频率积分 |  | 0x001C | 00 00~07 D0 30 30 30 30~30 37 44 36 | 0~2000
| 幅度积分 |  | 0x001D | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999
| 幅度调整比例值 |  | 0x001E | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999
| 自动相位 |  | 0x001F | FF 4C~FF FF 46 46 34 43~46 46 46 46 00 00~00 B4 30 30 30 30~30 30 42 34 | -180~180°
| 最大搜频电压 |  | 0x0020 | 00 00~01 04 30 30 30 30~30 31 30 34 | 0~260V
| 最大搜频振幅 |  | 0x0021 | 00 00~0C 80 30 30 30 30~30 43 38 30 | 0~3200
| 送料速度最大值 |  | 0x0022 | 00 00~0F A0 30 30 30 30~30 46 41 30 | 0~4000
| 相位 |  | 0x0023 | FF 4C~FF FF 46 46 34 43~46 46 46 46 00 00~00 B4 30 30 30 30~30 30 42 34 | ‘-180~180°
| 电压模式 |  | 0x0024 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：手动 1：自动
| 频率模式 |  | 0x0025 | 00 00~00 03 30 30 30 30~30 30 30 33 | 0：手动 1：自动 2：频率同步相位自动 3： 频率同步相位手动
| 传感器类型 |  | 0x0026 | 00 00~00 03 30 30 30 30~30 30 30 33 | 0：自动识别Aut0 1：NPN型 2：PNP型 3：自动识别一次Aut1
| C口逻辑方向 |  | 0x0027 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：同相 1：反相
| C口开延时 |  | 0x0028 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| C口关延时 |  | 0x0029 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| E口逻辑方向 |  | 0x002A | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：同相 1：反相
| E口开延时 |  | 0x002B | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| E口关延时 |  | 0x002C | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| A口逻辑方向 |  | 0x002E | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：同相 1：反相
| A口开延时 |  | 0x002F | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| A口关延时 |  | 0x0030 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| B口逻辑方向 |  | 0x0031 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：同相 1：反相
| B口开延时 |  | 0x0032 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| B口关延时 |  | 0x0033 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| 控制输出D逻辑关系 |  | 0x0034 | 00 00~00 03 30 30 30 30~30 30 30 33 | 0：与and 1：或or 2：异或Xor 3：RS
| 控制输出D逻辑源1 |  | 0x0035 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15 | 0:0 1:1 2：速度A口 3：速度B口 4：料满停机C 5：料满停机E 6：计满信号 7：计减信号 8：总线信号 9：控制输出D口信号 10：警告与故障 11：主输出状态 12：-速度A口 13：-速度B口 14：-料满停机C 15：-料满停机E 16：-计满信号 17：-计减信号 18：-总线信号 19：-控制输出D口信号 20：-警告与故障 21：-主输出状态
| 控制输出D逻辑源2 |  | 0x0036 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 控制输出D逻辑方向 |  | 0x0037 | 00 00~00 03 30 30 30 30~30 30 30 33 | 0：同相 1：反相 2：常通 3：常闭
| 控制输出D开延时 |  | 0x0038 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| 控制输出D关延时 |  | 0x0039 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~999.9s
| 控制输出D输出类型 |  | 0x003A | 00 00~00 02 30 30 30 30~30 30 30 32 | 0：PNP型 1：NPN型 2：推挽PSPU
| 控制输出D输出模式 |  | 0x003B | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：延迟模式 1：保持模式
| 485通讯类型 |  | 0x003C | 00 00~00 02 30 30 30 30~30 30 30 32 | 0：ASCII 1：RTU
| 波特率 |  | 0x003D | 00 00~00 06 30 30 30 30~30 30 30 36 | 0：300 1:1200 2:2400 3:9600 4:19200 5:57600 6:115200
| 设备地址号 |  | 0x003E
| 485从机地址号 |  | 0x003F | 00 01~00 1F 30 30 30 31~30 30 33 31 | 1~31
| 485端口接电阻使能 |  | 0x0040 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：不使能接电阻 1： 使能接电阻
| 本机数字同步地址 |  | 0x0041 | 00 01~00 08 30 30 30 31~30 30 30 38 | 1~8
| 数字同步端接电阻 |  | 0x0042 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0~1
| 主信号1B编号 |  | 0x0047 | 00 01~00 08 30 30 30 31~30 30 30 38 | 1~16
| 主信号2B编号 |  | 0x0048 | 00 01~00 08 30 30 30 31~30 30 30 38 | 1~16
| D信号1B编号 |  | 0x0049 | 00 01~00 08 30 30 30 31~30 30 30 38 | 1~16
| D信号2B编号 |  | 0x004A | 00 01~00 08 30 30 30 31~30 30 30 38 | 1~16
| 本机总线地址0信号 |  | 0x004B | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15 | 0:0 1:1 2：速度A口 3：速度B口 4：料满停机C 5：料满停机E 6：计满信号 7：计减信号 8：总线信号 9：控制输出D口信号 10：警告与故障 11：主输出状态 12：-速度A口 13：-速度B口 14：-料满停机C 15：-料满停机E 16：-计满信号 17：-计减信号 18：-总线信号 19：-控制输出D口信号 20：-警告与故障 21：-主输出状态
| 本机总线地址1信号 |  | 0x004C | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址2信号 |  | 0x004D | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址3信号 |  | 0x004E | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址4信号 |  | 0x004F | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址5信号 |  | 0x0050 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址6信号 |  | 0x0051 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址7信号 |  | 0x0052 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址8信号 |  | 0x0053 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址9信号 |  | 0x0054 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址10信号 |  | 0x0055 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址11信号 |  | 0x0056 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址12信号 |  | 0x0057 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址13信号 |  | 0x0058 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址14信号 |  | 0x0059 | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机总线地址15信号 |  | 0x005A | 00 00~00 15 30 30 30 30~30 30 30 15
| 本机联网 |  | 0x005B | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：未联网 1：联网
| 计数总数 |  | 0x005C | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999
| 末端速度 |  | 0x005D | 00 00~00 64 30 30 30 30~30 30 36 34 | 0~100
| 末端数量 |  | 0x005E | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999
| 计数自动清零时间 |  | 0x005F | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999
| 计数功能使能 |  | 0x0060 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：未使能 1：使能
| 恢复出厂设置 |  | 0x0063 | 00 00~00 01 30 30 30 30~30 30 30 31 | 0：未恢复 1：恢复出厂设置
| 设置用户密码 |  | 0x0065 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999
| 设置RS优先级 |  | 0x0066 | 00 00~00 02 30 30 30 30~30 30 30 32 | 0~2
| 加速度传感器类型 |  | 0x0069 | 00 00~00 03 30 30 30 30~30 30 30 33 | 0~3
| AB第一电压 |  | 0x006A | 00 00~00 FA 30 30 30 30~30 30 46 41 | 0~250
| AB第二电压 |  | 0x006B | 00 00~00 FA 30 30 30 30~30 30 46 41 | 0~250
| AB第三电压 |  | 0x006C | 00 00~00 FA 30 30 30 30~30 30 46 41 | 0~250
| AB第一速度 |  | 0x006D | 00 00~0F A0 30 30 30 30~30 46 41 30 | 0~4000
| AB第二速度 |  | 0x006E | 00 00~0F A0 30 30 30 30~30 46 41 30 | 0~4000
| AB第三速度 |  | 0x006F | 00 00~0F A0 30 30 30 30~30 46 41 30 | 0~4000
| AB第一频率 |  | 0x0070 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999
| AB第二频率 |  | 0x0071 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999
| AB第三频率 |  | 0x0072 | 00 00~27 0F 30 30 30 30~32 37 30 46 | 0~9999
| 本机频率同步地址 |  | 0x0076 | 00 00~00 07 30 30 30 30~30 30 30 37 | 0~7
| 本机遥控同步地址 |  | 0x0077 | 00 00~00 07 30 30 30 30~30 30 30 37 | 0~7
| 同步模式 |  | 0x0078 | 00 00~00 02 30 30 30 30~30 30 30 32 | 0~2
| 遥控数据 |  | 0x0079 | 00 00~00 03 30 30 30 30~30 30 30 33 | 0~3
| 搜频速度 |  | 0x007A | 00 00~00 05 30 30 30 30~30 30 30 35 | 0~5
| 频率上限 |  | 0x007B | 00 32~27 0F 30 30 33 32~32 37 30 46 | 5.0~999.9Hz
| 频率下限 |  | 0x007C | 00 32~27 0F 30 30 33 32~32 37 30 46 | 5.0~999.9Hz
| 保存参数 |  | 0x007D | 00 02~00 02 30 30 30 32~30 30 30 32 | 0x02~0x02
线圈和输入寄存器为只读，保持寄存器可读可写

## SDVC341指令示例
ModBus 通信常用指令示例
序号 | 功能 | RTU代码 | ASCII代码
1 | 设置送料速度为3200 | 01 06 00 00 0C 80 8D 6A | 3A 30 31 30 36 30 30 30 30 30 43 38 30 36 44 0D 0A
2 | 设置主输出电压为50.0V | 01 06 00 01 00 32 59 DF | 3A 30 31 30 36 30 30 30 31 30 31 3F 34 30 33 0D 0A
3 | 设置主输出频率为999.9Hz | 01 06 00 02 27 0F 73 FE | 3A 30 31 30 36 30 30 30 32 32 37 30 46 43 31 0D 0A
4 | 设置缓启动时间为99.9s | 01 06 00 03 03 E7 39 70 | 3A 30 31 30 36 30 30 30 33 30 33 45 37 30 43 0D 0A
5 | 设置缓关闭时间为99.9s | 01 06 00 04 03 E7 88 B1 | 3A 30 31 30 36 30 30 30 34 30 33 45 37 30 42 0D 0A
6 | 设置主输出最大电压为50.0V | 01 06 00 05 01 F4 99 DC | 3A 30 31 30 36 30 30 30 35 30 31 3F 34 46 46 0D 0A
7 | 设置最大输出电流为3.5A | 01 06 00 06 00 23 28 12 | 3A 30 31 30 36 30 30 30 36 30 30 32 33 44 30 0D 0A
8 | 开始进行负载检测 | 01 06 00 07 00 01 F9 CB | 3A 30 31 30 36 30 30 30 37 30 30 30 31 46 31 0D 0A
9 | 设置报警电压为50.0V | 01 06 00 08 01 F4 08 1F | 3A 30 31 30 36 30 30 30 38 30 31 3F 34 46 43 0D 0A
10 | 设置报警频率为999.9Hz | 01 06 00 09 27 0F 02 3C | 3A 30 31 30 36 30 30 30 39 32 37 30 46 42 41 0D 0A
11 | 设置停机报警为Sound3 | 01 06 00 0A 00 03 E9 C9 | 3A 30 31 30 36 30 30 30 41 30 30 30 33 45 43 0D 0A
12 | 设置背光亮度为100% | 01 06 00 0B 00 64 F9 E3 | 3A 30 31 30 36 30 30 30 42 30 30 36 34 38 41 0D 0A
13 | 设置背光熄灭时间为30s | 01 06 00 0C 00 1E C9 C1 | 3A 30 31 30 36 30 30 30 43 30 30 31 45 43 46 0D 0A
14 | 设置控制器语言为德文 | 01 06 00 0D 00 02 99 C8 | 3A 30 31 30 36 30 30 30 44 30 30 30 32 45 41 0D 0A
15 | 设置主输出逻辑关系为RS | 01 06 00 0E 00 03 A8 08 | 3A 30 31 30 36 30 30 30 45 30 30 30 33 45 38 0D 0A
16 | 设置主输出逻辑源1为-main | 01 06 00 0F 00 15 78 06 | 3A 30 31 30 36 30 30 30 46 30 30 31 35 44 35 0D 0A
17 | 设置主输出逻辑源2为-main | 01 06 00 10 00 15 49 C0 | 3A 30 31 30 36 30 30 31 30 30 30 31 35 44 34 0D 0A
18 | 设置主输出开延时为99.99s | 01 06 00 11 27 0F 82 3B | 3A 30 31 30 36 30 30 31 31 32 37 30 46 42 32 0D 0A
19 | 设置主输出关延时为99.99s | 01 06 00 12 27 0F 72 3B | 3A 30 31 30 36 30 30 31 32 32 37 30 46 42 31 0D 0A
20 | 设置主输出逻辑方向位常关 | 01 06 00 13 00 03 38 0E | 3A 30 31 30 36 30 30 31 33 30 30 30 33 45 33 0D 0A
21 | 设置主输出模式为保持模式 | 01 06 00 14 00 01 08 0E | 3A 30 31 30 36 30 30 31 34 30 30 30 31 45 34 0D 0A
22 | 设置波形指数为100 | 01 06 00 15 00 64 99 E5 | 3A 30 31 30 36 30 30 31 35 30 30 36 34 38 30 0D 0A
23 | 设置直流电流为3000 | 01 06 00 16 0B B8 6F 4C | 3A 30 31 30 36 30 30 31 36 30 42 42 38 32 30 0D 0A
24 | 设置开机状态为保持 | 01 06 00 17 00 02 B8 0F | 3A 30 31 30 36 30 30 31 37 30 30 30 32 45 30 0D 0A
25 | 设置遥控源为电位器输入 | 01 06 00 18 00 05 C9 CE | 3A 30 31 30 36 30 30 31 38 30 30 30 35 44 43 0D 0A
26 | 设置遥控系数为2.0 | 01 06 00 19 00 14 58 02 | 3A 30 31 30 36 30 30 31 39 30 30 31 34 43 43 0D 0A
27 | 设置中心频率为9999 | 01 06 00 1A 27 0F F3 F9 | 3A 30 31 30 36 30 30 31 41 32 37 30 46 41 39 0D 0A
28 | 设置频率调整偏移量为1800 | 01 06 00 1B 07 08 FA 3B | 3A 30 31 30 36 30 30 31 42 30 37 30 38 43 46 0D 0A
29 | 设置频率积分为2000 | 01 06 00 1C 07 D0 4B A0 | 3A 30 31 30 36 30 30 31 43 30 37 44 30 30 36 0D 0A
30 | 设置幅度积分为9999 | 01 06 00 1D 27 0F 42 38 | 3A 30 31 30 36 30 30 31 44 32 37 30 46 41 36 0D 0A
31 | 设置幅度调整比例值为9999 | 01 06 00 1E 27 0F B2 38 | 3A 30 31 30 36 30 30 31 45 32 37 30 46 41 35 0D 0A
32 | 设置自动相位为180 | 01 06 00 1F 00 B4 B8 7B | 3A 30 31 30 36 30 30 31 46 30 30 42 34 32 36 0D 0A
33 | 设置最大搜频电压值为500V | 01 06 00 20 01 F4 88 17 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 30 30 31 3F 34 45 34 0D 0A
34 | 设置最大搜频振幅为3200 | 01 06 00 21 0C 80 DD 60 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 31 30 43 38 30 34 43 0D 0A
35 | 设置送料速度最大值为4000 | 01 06 00 22 0F A0 2C 48 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 32 30 46 41 30 32 38 0D 0A
36 | 设置相位为-180 | 01 06 00 23 FF 4C 38 05 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 33 46 46 34 43 38 42 0D 0A
37 | 设置电压模式为自动 | 01 06 00 24 00 01 08 01 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 34 30 30 30 31 44 34 0D 0A
38 | 设置频率模式为频率同步相位手动 | 01 06 00 25 00 03 D8 00 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 35 30 30 30 33 44 31 0D 0A
39 | 设置传感器类型为Ato1 | 01 06 00 26 00 03 28 00 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 36 30 30 30 33 44 30 0D 0A
40 | 设置端口C逻辑方向 | 01 06 00 27 00 01 F8 01 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 37 30 30 30 31 44 31 0D 0A
41 | 设置端口C开延时为999.9 | 01 06 00 28 27 0F 52 36 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 38 32 37 30 46 39 42 0D 0A
42 | 设置端口C关延时为999.9 | 01 06 00 29 27 0F 03 F6 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 39 32 37 30 46 39 41 0D 0A
43 | 设置端口E逻辑方向为反相 | 01 06 00 2A 00 01 69 C2 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 41 30 30 30 31 43 45 0D 0A
44 | 设置端口E开延时为999.9 | 01 06 00 2B 27 0F A2 36 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 42 32 37 30 46 39 38 0D 0A
45 | 设置端口E关延时为999.9 | 01 06 00 2C 27 0F 13 F7 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 43 32 37 30 46 39 37 0D 0A
46 | 设置速度A逻辑方向为反相 | 01 06 00 2E 00 01 28 03 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 45 30 30 30 31 43 41 0D 0A
47 | 设置速度Ａ开延时为999.9 | 01 06 00 2F 27 0F E3 F7 | 3A 30 31 30 36 30 30 32 46 32 37 30 46 39 34 0D 0A
48 | 设置速度A关延时为999.9 | 01 06 00 30 27 0F D2 31 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 30 32 37 30 46 39 33 0D 0A
49 | 设置速度B逻辑方向为反相 | 01 06 00 31 00 01 19 C5 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 31 30 30 30 31 43 37 0D 0A
50 | 设置速度B开延时为999.9 | 01 06 00 32 27 0F 73 F1 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 32 32 37 30 46 39 31 0D 0A
51 | 设置速度B关延时为999.9 | 01 06 00 33 27 0F 22 31 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 33 32 37 30 46 39 30 0D 0A
52 | 设置端口D逻辑关系为RS | 01 06 00 34 00 03 88 05 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 34 30 30 30 33 43 32 0D 0A
53 | 设置端口D逻辑源1为-main | 01 06 00 35 00 15 58 0B | 3A 30 31 30 36 30 30 33 35 30 30 31 35 41 46 0D 0A
54 | 设置端口D逻辑源2为-main | 01 06 00 36 00 15 A8 0B | 3A 30 31 30 36 30 30 33 36 30 30 31 35 41 45 0D 0A
55 | 设置端口D逻辑方向位常关 | 01 06 00 37 00 03 78 05 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 37 30 30 30 33 42 46 0D 0A
56 | 设置端口D开延时为999.9 | 01 06 00 38 27 0F 53 F3 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 38 32 37 30 46 38 42 0D 0A
57 | 设置端口D关延时为999.9 | 01 06 00 39 27 0F 02 33 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 39 32 37 30 46 38 41 0D 0A
58 | 设置端口D输出类型为推挽 | 01 06 00 3A 00 02 28 06 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 41 30 30 30 32 42 44 0D 0A
59 | 设置端口D输出模式为保持 | 01 06 00 3B 00 01 39 C7 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 42 30 30 30 31 42 44 0D 0A
60 | 设置485通信类型为RTU | 01 06 00 3C 00 01 88 06 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 43 30 30 30 31 42 43 0D 0A
61 | 设置通信波特率为115200 | 01 06 00 3D 00 06 98 04 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 44 30 30 30 36 42 36 0D 0A
62 | 设置设备地址号为127 | 01 06 00 3E 00 7F A9 E6 | 3A 30 31 30 36 30 30 33 45 30 30 37 46 33 43 0D 0A
63 | 设置485从机地址号为31 | 01 06 00 3F 00 1F F8 0E | 3A 30 31 30 36 30 30 33 46 30 30 31 46 39 42 0D 0A
64 | 设置485端口接电阻使能 | 01 06 00 40 00 01 49 DE | 3A 30 31 30 36 30 30 34 30 30 30 30 31 42 38 0D 0A
65 | 设置本机数字同步地址为8 | 01 06 00 41 00 08 D8 18 | 3A 30 31 30 36 30 30 34 31 30 30 30 38 42 30 0D 0A
66 | 设置数字同步端接电阻使能 | 01 06 00 42 00 01 E8 1E | 3A 30 31 30 36 30 30 34 32 30 30 30 31 42 36 0D 0A
67 | 设置主信号1B编号为8 | 01 06 00 47 00 08 38 19 | 3A 30 31 30 36 30 30 34 37 30 30 30 38 41 41 0D 0A
68 | 设置主信号2B编号为8 | 01 06 00 48 00 08 08 1A | 3A 30 31 30 36 30 30 34 38 30 30 30 38 41 39 0D 0A
69 | 设置D信号1B编号为8 | 01 06 00 49 00 08 59 DA | 3A 30 31 30 36 30 30 34 39 30 30 30 38 41 38 0D 0A
70 | 设置D信号2B编号为8 | 01 06 00 4A 00 08 A9 DA | 3A 30 31 30 36 30 30 34 41 30 30 30 38 41 37 0D 0A
71 | 设置本机总线地址0信号为-main | 01 06 00 4B 00 15 38 13 | 3A 30 31 30 36 30 30 34 42 30 30 31 35 39 39 0D 0A
72 | 设置本机总线地址1信号为-main | 01 06 00 4C 00 15 89 D2 | 3A 30 31 30 36 30 30 34 43 30 30 31 35 39 38 0D 0A
73 | 设置本机总线地址2信号为-main | 01 06 00 4D 00 15 D8 12 | 3A 30 31 30 36 30 30 34 44 30 30 31 35 39 37 0D 0A
74 | 设置本机总线地址3信号为-main | 01 06 00 4E 00 15 28 12 | 3A 30 31 30 36 30 30 34 45 30 30 31 35 39 36 0D 0A
75 | 设置本机总线地址4信号为-main | 01 06 00 4F 00 15 79 D2 | 3A 30 31 30 36 30 30 34 46 30 30 31 35 39 35 0D 0A
76 | 设置本机总线地址5信号为-main | 01 06 00 50 00 15 48 14 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 30 30 30 31 35 39 34 0D 0A
77 | 设置本机总线地址6信号为-main | 01 06 00 51 00 15 19 D4 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 31 30 30 31 35 39 33 0D 0A
78 | 设置本机总线地址7信号为-main | 01 06 00 52 00 15 E9 D4 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 32 30 30 31 35 39 32 0D 0A
79 | 设置本机总线地址8信号为-main | 01 06 00 53 00 15 B8 14 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 33 30 30 31 35 39 31 0D 0A
80 | 设置本机总线地址9信号为-main | 01 06 00 54 00 15 09 D5 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 34 30 30 31 35 39 30 0D 0A
81 | 设置本机总线地址10信号为-main | 01 06 00 55 00 15 58 15 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 35 30 30 31 35 38 46 0D 0A
82 | 设置本机总线地址11信号为-main | 01 06 00 56 00 15 A8 15 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 36 30 30 31 35 38 45 0D 0A
83 | 设置本机总线地址12信号为-main | 01 06 00 57 00 15 F9 D5 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 37 30 30 31 35 38 44 0D 0A
84 | 设置本机总线地址13信号为-main | 01 06 00 58 00 15 C9 D6 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 38 30 30 31 35 38 43 0D 0A
85 | 设置本机总线地址14信号为-main | 01 06 00 59 00 15 98 16 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 39 30 30 31 35 38 42 0D 0A
86 | 设置本机总线地址15信号为-main | 01 06 00 5A 00 15 68 16 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 41 30 30 31 35 38 41 0D 0A
87 | 设置本机联网 | 01 06 00 5B 00 01 39 D9 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 42 30 30 30 31 39 44 0D 0A
88 | 设置计数总数为9999 | 01 06 00 5C 27 0F 12 2C | 3A 30 31 30 36 30 30 35 43 32 37 30 46 36 37 0D 0A
89 | 设置末端速度为100 | 01 06 00 5D 00 64 19 F3 | 3A 30 31 30 36 30 30 35 44 30 30 36 34 33 38 0D 0A
90 | 设置末端数量为9999 | 01 06 00 5E 27 0F B3 EC | 3A 30 31 30 36 30 30 35 45 32 37 30 46 36 35 0D 0A
91 | 设置计数自动清零时间为9999 | 01 06 00 5F 27 0F E2 2C | 3A 30 31 30 36 30 30 35 46 32 37 30 46 36 34 0D 0A
92 | 设置计数功能使能 | 01 06 00 60 00 01 48 14 | 3A 30 31 30 36 30 30 36 30 30 30 30 31 39 38 0D 0A
95 | 设置控制器恢复出厂设置 | 01 06 00 63 00 01 B8 14 | 3A 30 31 30 36 30 30 36 33 30 30 30 31 39 35 0D 0A
97 | 设置用户密码为9999 | 01 06 00 65 27 0F C2 21 | 3A 30 31 30 36 30 30 36 35 32 37 30 46 35 45 0D 0A
98 | 设置RS优先级为R<S | 01 06 00 66 00 02 E8 14 | 3A 30 31 30 36 30 30 36 36 30 30 30 32 39 31 0D 0A
99 | 设置加速度传感器类型 | 01 06 00 69 00 01 98 16 | 3A 30 31 30 36 30 30 36 39 30 30 30 31 38 46 0D 0A
100 | 设置AB第一电压为10.0V | 01 06 00 6A 00 64 A8 3D | 3A 30 31 30 36 30 30 36 41 30 30 36 34 32 42 0D 0A
101 | 设置AB第二电压为10.0V | 01 06 00 6B 00 64 F9 FD | 3A 30 31 30 36 30 30 36 42 30 30 36 34 32 41 0D 0A
102 | 设置AB第三电压为10.0V | 01 06 00 6C 00 64 48 3C | 3A 30 31 30 36 30 30 36 43 30 30 36 34 32 39 0D 0A
103 | 设置AB第一速度150 | 01 06 00 6D 00 96 98 79 | 3A 30 31 30 36 30 30 36 44 30 30 39 36 46 36 0D 0A
104 | 设置AB第二速度180 | 01 06 00 6E 00 B4 E8 60 | 3A 30 31 30 36 30 30 36 45 30 30 42 34 44 37 0D 0A
105 | 设置AB第三速度180 | 01 06 00 6F 00 B4 B9 A0 | 3A 30 31 30 36 30 30 36 46 30 30 42 34 44 36 0D 0A
106 | 设置AB第一频率100 | 01 06 00 70 00 64 89 FA | 3A 30 31 30 36 30 30 37 30 30 30 36 34 32 35 0D 0A
107 | 设置AB第二频率100 | 01 06 00 71 00 64 D8 3A | 3A 30 31 30 36 30 30 37 31 30 30 36 34 32 34 0D 0A
108 | 设置AB第三频率100 | 01 06 00 72 00 64 28 3A | 3A 30 31 30 36 30 30 37 32 30 30 36 34 32 33 0D 0A
112 | 设置本机频率同步地址 | 01 06 00 76 00 01 A9 D0 | 3A 30 31 30 36 30 30 37 36 30 30 30 31 38 32 0D 0A
113 | 设置本机遥控调速同步地址 | 01 06 00 77 00 00 39 D0 | 3A 30 31 30 36 30 30 37 37 30 30 30 30 38 32 0D 0A
114 | 设置同步源 | 01 06 00 78 00 01 C8 13 | 3A 30 31 30 36 30 30 37 38 30 30 30 31 38 30 0D 0A
115 | 设置遥控数据 | 01 06 00 79 00 01 99 D3 | 3A 30 31 30 36 30 30 37 39 30 30 30 31 37 46 0D 0A
116 | 设置搜频速度 | 01 06 00 7A 00 01 69 D3 | 3A 30 31 30 36 30 30 37 41 30 30 30 31 37 45 0D 0A
117 | 设置频率上限400.0Hz | 01 06 00 7B 0F A0 FC 5B | 3A 30 31 30 36 30 30 37 42 30 46 41 30 43 46 0D 0A
118 | 设置频率下限5.0Hz | 01 06 00 7C 00 32 C9 C7 | 3A 30 31 30 36 30 30 37 43 30 30 33 32 34 42 0D 0A
119 | 设置保存参数 | 01 06 00 7D 00 02 98 13 | 3A 30 31 30 36 30 30 37 44 30 30 30 32 37 41 0D 0A
120 | 读当前控制器输出频率 | 01 04 00 01 00 01 60 0A | 3A 30 31 30 34 30 30 30 31 30 30 30 31 46 39 0D 0A
121 | 读当前控制器送料速度 | 01 04 00 02 00 01 90 0A | 3A 30 31 30 34 30 30 30 32 30 30 30 31 46 38 0D 0A
122 | 读当前控制器测量电压 | 01 04 00 03 00 01 C1 CA | 3A 30 31 30 34 30 30 30 33 30 30 30 31 46 37 0D 0A
123 | 读当前控制器有效电流 | 01 04 00 04 00 01 70 0B | 3A 30 31 30 34 30 30 30 34 30 30 30 31 46 36 0D 0A
124 | 读当前控制器最大电流 | 01 04 00 05 00 01 21 CB | 3A 30 31 30 34 30 30 30 35 30 30 30 31 46 35 0D 0A
125 | 读当前控制器有功功率 | 01 04 00 06 00 01 D1 CB | 3A 30 31 30 34 30 30 30 36 30 30 30 31 46 34 0D 0A
126 | 读当前控制器无功功率 | 01 04 00 07 00 01 80 0B | 3A 30 31 30 34 30 30 30 37 30 30 30 31 46 33 0D 0A
127 | 读当前控制器温度 | 01 04 00 08 00 01 B0 08 | 3A 30 31 30 34 30 30 30 38 30 30 30 31 46 32 0D 0A
128 | 读当前控制器电感量 | 01 04 00 09 00 01 E1 C8 | 3A 30 31 30 34 30 30 30 39 30 30 30 31 46 31 0D 0A
129 | 读当前控制器电阻值 | 01 04 00 0A 00 01 11 C8 | 3A 30 31 30 34 30 30 30 41 30 30 30 31 46 30 0D 0A
130 | 读当前控制器同步频率 | 01 04 00 0B 00 01 40 08 | 3A 30 31 30 34 30 30 30 42 30 30 30 31 45 46 0D 0A
131 | 读当前控制器频率范围 | 01 04 00 0C 00 01 F1 C9 | 3A 30 31 30 34 30 30 30 43 30 30 30 31 45 45 0D 0A
132 | 读当前控制器当前计数 | 01 04 00 0D 00 01 A0 09 | 3A 30 31 30 34 30 30 30 44 30 30 30 31 45 44 0D 0A
133 | 读当前控制器直流电流 | 01 04 00 0E 00 01 50 09 | 3A 30 31 30 34 30 30 30 45 30 30 30 31 45 43 0D 0A
134 | 读当前控制器C口状态 | 01 04 00 0F 00 01 01 C9 | 3A 30 31 30 34 30 30 30 46 30 30 30 31 45 42 0D 0A
135 | 读当前控制器E口状态 | 01 04 00 10 00 01 30 0F | 3A 30 31 30 34 30 30 31 30 30 30 30 31 45 41 0D 0A
136 | 读当前控制器D口状态 | 01 04 00 11 00 01 61 CF | 3A 30 31 30 34 30 30 31 31 30 30 30 31 45 39 0D 0A
137 | 读当前控制器Ｎ２口状态 | 01 04 00 12 00 01 91 CF | 3A 30 31 30 34 30 30 31 32 30 30 30 31 45 38 0D 0A
138 | 读当前控制器Ｎ３口状态 | 01 04 00 13 00 01 C0 0F | 3A 30 31 30 34 30 30 31 33 30 30 30 31 45 37 0D 0A
139 | 读当前控制器主输出状态 | 01 04 00 14 00 01 71 CE | 3A 30 31 30 34 30 30 31 34 30 30 30 31 45 36 0D 0A
140 | 读当前控制器Ｃ口电压 | 01 04 00 15 00 01 20 0E | 3A 30 31 30 34 30 30 31 35 30 30 30 31 45 35 0D 0A
141 | 读当前控制器Ｅ口电压 | 01 04 00 16 00 01 D0 0E | 3A 30 31 30 34 30 30 31 36 30 30 30 31 45 34 0D 0A
142 | 读当前控制器Ｄ口电压 | 01 04 00 17 00 01 81 CE | 3A 30 31 30 34 30 30 31 37 30 30 30 31 45 33 0D 0A
143 | 读当前控制器Ｎ２口电压 | 01 04 00 18 00 01 B1 CD | 3A 30 31 30 34 30 30 31 38 30 30 30 31 45 32 0D 0A
144 | 读当前控制器Ｎ３口电压 | 01 04 00 19 00 01 E0 0D | 3A 30 31 30 34 30 30 31 39 30 30 30 31 45 31 0D 0A
145 | 读当前控制器遥控输入电压 | 01 04 00 1A 00 01 10 0D | 3A 30 31 30 34 30 30 31 41 30 30 30 31 45 30 0D 0A
146 | 读当前控制器２４Ｖ电源电压 | 01 04 00 1B 00 01 41 CD | 3A 30 31 30 34 30 30 31 42 30 30 30 31 44 46 0D 0A
147 | 读当前控制器５Ｖ电源电压 | 01 04 00 1C 00 01 F0 0C | 3A 30 31 30 34 30 30 31 43 30 30 30 31 44 45 0D 0A
148 | 读当前控制器母线电压 | 01 04 00 1D 00 01 A1 CC | 3A 30 31 30 34 30 30 31 44 30 30 30 31 44 44 0D 0A
149 | 读当前控制器输入有效值 | 01 04 00 1E 00 01 51 CC | 3A 30 31 30 34 30 30 31 45 30 30 30 31 44 43 0D 0A
150 | 读当前控制器相位差 | 01 04 00 1F 00 01 00 0C | 3A 30 31 30 34 30 30 31 46 30 30 30 31 44 42 0D 0A
151 | 读当前控制器传感器是否过载 | 01 04 00 20 00 01 30 00 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 30 30 30 30 31 44 41 0D 0A
152 | 读当前控制器传感器是否有效 | 01 04 00 21 00 01 61 C0 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 31 30 30 30 31 44 39 0D 0A
153 | 读当前机器总数 | 01 04 00 22 00 01 91 C0 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 32 30 30 30 31 44 38 0D 0A
154 | 读当前联网机器总数 | 01 04 00 23 00 01 C0 00 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 33 30 30 30 31 44 37 0D 0A
155 | 读当前缺料报警信号 | 01 04 00 24 00 01 71 C1 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 34 30 30 30 31 44 36 0D 0A
156 | 读当前控制器控制板版本号 | 01 04 00 25 00 01 20 01 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 35 30 30 30 31 44 35 0D 0A
157 | 读当前控制器功率板版本号 | 01 04 00 26 00 01 D0 01 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 36 30 30 30 31 44 34 0D 0A
158 | 读当前控制器工作时间小时 | 01 04 00 27 00 01 81 C1 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 37 30 30 30 31 44 33 0D 0A
159 | 读当前控制器工作时间分钟 | 01 04 00 28 00 01 B1 C2 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 38 30 30 30 31 44 32 0D 0A
160 | 读当前控制器工作时间秒 | 01 04 00 29 00 01 E0 02 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 39 30 30 30 31 44 31 0D 0A
161 | 读当前传感器X轴位移 | 01 04 00 2A 00 01 10 02 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 41 30 30 30 31 44 30 0D 0A
162 | 读当前传感器Y轴位移 | 01 04 00 2B 00 01 41 C2 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 42 30 30 30 31 43 45 0D 0A
163 | 读当前传感器Z轴位移 | 01 04 00 2C 00 01 F0 03 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 43 30 30 30 31 43 44 0D 0A
164 | 读当前传感器和位移 | 01 04 00 2D 00 01 A1 C3 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 44 30 30 30 31 43 43 0D 0A
165 | 读电压THD | 01 04 00 2F 00 01 00 03 | 3A 30 31 30 34 30 30 32 46 30 30 30 31 43 42 0D 0A
166 | 读电流THD | 01 04 00 30 00 01 31 C5 | 3A 30 31 30 34 30 30 33 30 30 30 30 31 43 41 0D 0A
167 | 读输出平均值 | 01 04 00 31 00 01 60 05 | 3A 30 31 30 34 30 30 33 31 30 30 30 31 43 39 0D 0A
168 | 读控制器是否产生故障 | 01 01 00 00 00 01 FD CA | 3A 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0D 0A
169 | 读主输出是否短路 | 01 01 00 01 00 01 AC 0A | 3A 30 31 30 31 30 30 30 31 30 30 30 31 46 43 0D 0A
170 | 读主输出是否过流 | 01 01 00 02 00 01 5C 0A | 3A 30 31 30 31 30 30 30 32 30 30 30 31 46 42 0D 0A
171 | 读控制器是否过热 | 01 01 00 03 00 01 0D CA | 3A 30 31 30 31 30 30 30 33 30 30 30 31 46 41 0D 0A
172 | 读控制器是否过冷 | 01 01 00 04 00 01 BC 0B | 3A 30 31 30 31 30 30 30 34 30 30 30 31 46 39 0D 0A
173 | 读控制器通讯是否异常 | 01 01 00 05 00 01 ED CB | 3A 30 31 30 31 30 30 30 35 30 30 30 31 46 38 0D 0A
174 | 读１８ｂ２０是否异常 | 01 01 00 06 00 01 1D CB | 3A 30 31 30 31 30 30 30 36 30 30 30 31 46 37 0D 0A
175 | 读输入电压是否过压 | 01 01 00 07 00 01 4C 0B | 3A 30 31 30 31 30 30 30 37 30 30 30 31 46 36 0D 0A
176 | 读输入电压是否欠压 | 01 01 00 08 00 01 7C 08 | 3A 30 31 30 31 30 30 30 38 30 30 30 31 46 35 0D 0A
177 | 读控制器负载断开 | 01 01 00 09 00 01 2D C8 | 3A 30 31 30 31 30 30 30 39 30 30 30 31 46 34 0D 0A
178 | 都控制器种子错误 | 01 01 00 0A 00 01 DD C8 | 3A 30 31 30 31 30 30 30 41 30 30 30 31 46 33 0D 0A
179 | 都控制器离开错误 | 01 01 00 0B 00 01 8C 08 | 3A 30 31 30 31 30 30 30 42 30 30 30 31 46 32 0D 0A
180 | 读控制器同步错误0 | 01 01 00 0C 00 01 3D C9 | 3A 30 31 30 31 30 30 30 43 30 30 30 31 46 31 0D 0A
181 | 读控制器同步错误1 | 01 01 00 0D 00 01 6C 09 | 3A 30 31 30 31 30 30 30 44 30 30 30 31 46 30 0D 0A
182 | 读控制器同步错误2 | 01 01 00 0E 00 01 9C 09 | 3A 30 31 30 31 30 30 30 45 30 30 30 31 45 46 0D 0A
183 | 读控制器输出是否饱和 | 01 01 00 10 00 01 FC 0F | 3A 30 31 30 31 30 30 31 30 30 30 30 31 45 44 0D 0A
184 | 读控制器是否计数减速 | 01 01 00 11 00 01 AD CF | 3A 30 31 30 31 30 30 31 31 30 30 30 31 45 43 0D 1A
185 | 读控制器是否计数结束 | 01 01 00 12 00 01 5D CF | 3A 30 31 30 31 30 30 31 32 30 30 30 31 45 42 0D 2A
186 | 读控制器是否频率过低 | 01 01 00 13 00 01 0C 0F | 3A 30 31 30 31 30 30 31 33 30 30 30 31 45 41 0D 3A
187 | 读控制器是否频率过高 | 01 01 00 14 00 01 BD CE | 3A 30 31 30 31 30 30 31 34 30 30 30 31 45 39 0D 4A
188 | 读控制器是否缺料报警 | 01 01 00 15 00 01 EC 0E | 3A 30 31 30 31 30 30 31 35 30 30 30 31 45 38 0D 5A
189 | 读控制器是否D口过流 | 01 01 00 16 00 01 1C 0E | 3A 30 31 30 31 30 30 31 36 30 30 30 31 45 37 0D 0A
190 | 读控制器是否遥控欠压 | 01 01 00 17 00 01 4D CE | 3A 30 31 30 31 30 30 31 37 30 30 30 31 45 36 0D 0A
191 | 读控制器是否主输出RS错误 | 01 01 00 18 00 01 7D CD | 3A 30 31 30 31 30 30 31 38 30 30 30 31 45 35 0D 0A
192 | 读控制器是否24V错误 | 01 01 00 19 00 01 2C 0D | 3A 30 31 30 31 30 30 31 39 30 30 30 31 45 34 0D 0A
193 | 读控制器是否5V错误 | 01 01 00 1A 00 01 DC 0D | 3A 30 31 30 31 30 30 31 41 30 30 30 31 45 33 0D 0A
194 | 读控制器是否控制输出RS错误 | 01 01 00 1B 00 01 8D CD | 3A 30 31 30 31 30 30 31 42 30 30 30 31 45 32 0D 0A
195 | 读控制器是否传感器过载 | 01 01 00 1C 00 01 3C 0C | 3A 30 31 30 31 30 30 31 43 30 30 30 31 45 31 0D 0A
196 | 读控制器是否传感器缺轴 | 01 01 00 1D 00 01 6D CC | 3A 30 31 30 31 30 30 31 44 30 30 30 31 45 30 0D 0A
197 | 读控制器是否保存错误 | 01 01 00 1E 00 01 9D CC | 3A 30 31 30 31 30 30 31 45 30 30 30 31 44 46 0D 0A
198 | 读控制器是否保存参数 | 01 01 00 1F 00 01 CC 0C | 3A 30 31 30 31 30 30 31 46 30 30 30 31 44 45 0D 0A
199 | 读控制器群号是否不一致 | 01 01 00 20 00 01 FC 00 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 30 30 30 30 31 44 44 0D 0A
200 | 读控制器是否设备离线 | 01 01 00 21 00 01 AD C0 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 31 30 30 30 31 44 43 0D 0A
201 | 读控制器是否程序升级 | 01 01 00 22 00 01 5D C0 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 32 30 30 30 31 44 42 0D 0A
202 | 读控制器是否运行 | 01 01 00 23 00 01 0C 00 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 33 30 30 30 31 44 41 0D 0A
203 | 读控制器是否信号停止 | 01 01 00 24 00 01 BD C1 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 34 30 30 30 31 44 39 0D 0A
204 | 读控制器是否远程控制信号停止 | 01 01 00 25 00 01 EC 01 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 35 30 30 30 31 44 38 0D 0A
205 | 读控制器是否手动停止 | 01 01 00 26 00 01 1C 01 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 36 30 30 30 31 44 37 0D 0A
206 | 读控制器是否错误 | 01 01 00 27 00 01 4D C1 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 37 30 30 30 31 44 36 0D 0A
207 | 读控制器是否锁定 | 01 01 00 28 00 01 7D C2 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 38 30 30 30 31 44 35 0D 0A
208 | 读控制器是否具有总线信号 | 01 01 00 29 00 01 2C 02 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 39 30 30 30 31 44 34 0D 1A
209 | 读控制器是否按键停止 | 01 01 00 2A 00 01 DC 02 | 3A 30 31 30 31 30 30 32 41 30 30 30 31 44 33 0D 2A
210 | 读多个保持寄存器 | 01 04 00 00 00 26 71 D0 | 3A 30 31 30 34 30 30 30 30 30 30 32 36 44 35 0D 0A
211 | 读多个线圈 | 01 01 00 00 00 28 3C 14 | 3A 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 32 38 44 36 0D 0A
附：RTU代码解释例：01 06 00 01 00 10 D9 C6，其中01表示通讯地址，06表示写保持寄存器命令，00 01表示寄存器地址，00 10 表示写入的内容，D9,C6表示CRC校验 01 04 00 01 00 01 60 0A，其中01表示通讯地址，04表示读输入寄存器命令，00 01表示寄存器地址，00 01表示读取字节数，60 0A表示CRC校验位 01 0F 00 00 00 02 01 00 DE 97，其中01表示通讯地址，0F表示写多个线圈命令，00 00表示起始线圈，00 02表示线圈数量，01代表字节数，00代表写 入数据，DE 97表示CRC校验位 CRC校验位计算方式：使用多项式G(x)=X16+X15+X2+1,二进制比特串为11000000000000101，将我们需要计算的信息码后面补上16个零再与多项式进行”模2除法”得到我们所需要的CRC校验位。 例：01 06 00 01 00 10 转换成二进制格式为 10000 0110 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0001 0000，后面补上16个零得 1 0000 0110 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000将其多项式的二进制比特串进行”模2除法”得到余数为 1101100111000110转换成十六进制得D9 C6，这便是01 06 00 01 00 10的CRC校验。 ASCII代码解释例：3A 30 31 30 36 30 30 30 31 30 30 31 30 45 38 0D 0A,其中3A为起始帧冒号，30 31 表示通讯地址01, 30 36表示写保持寄存器命令06，30 30 30 31表示寄存器地址0x0001， 30 30 31 30表示写入内容10, 45 38表示LRC校验位，0D 0A表示结束帧 。 3A 30 31 30 34 30 30 30 31 30 30 30 31 46 39 0D 0A，其中3A为起始帧冒号，30 31表示通讯地址01，30 34表示读输入寄存器命令04, 30 30 30 31表示寄存器地址 0x0001,30 30 30 31表示写入的数据01,46 39表示LRC校验位，0D 0A表示结束帧。 3A 30 31 30 46 30 30 30 30 30 30 30 32 30 31 30 30 45 44 0D 0A，其中3A表示起始帧冒号，30 31表示通讯地址01,30 46表示写多个线圈0F，30 30 30 30表示线圈起始 地址，30 30 30 32表示线圈数量，30 31表示字节数，30 31表示写入的内容，45 44表示LRC校验，0D 0A表示结束帧。 LRC校验计算方式：例 3A 30 31 30 36 30 30 30 31 30 30 31 30 45 38 0D 0A，其中将30 31 30 36 30 30 30 31 30 30 31 30转换成16进制01 06 00 01 00 10 ，将它们相加得到18，将其取反再 加一得E8，转换成ASCII为45 38。